Совет депутатов городского округа город Бор

Нижегородской области

РЕШЕНИЕ

от 26 июня 2012 года							№55

О состоянии системы теплоснабжения городского округа город Бор Нижегородской области

Заслушав информацию директора ОАО «Объединение котельных и тепловых сетей»   И.Н. Дьякова о состоянии системы теплоснабжения  городского округа город Бор Нижегородской области, Совет депутатов городского округа город Бор Нижегородской области решил:

1. Принять к сведению информацию о состоянии системы теплоснабжения  городского округа город Бор Нижегородской области.

2. Рекомендовать администрации городского округа город Бор Нижегородской области организовать работу по модернизации системы  теплоснабжения городского округа город Бор Нижегородской области.

Глава местного самоуправления-

председатель Совета депутатов                                                        В.В. Тарбеев

Приложение к решению Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области «О состоянии системы теплоснабжения городского округа город Бор Нижегородской области»

ИНФОРМАЦИЯ

о состоянии системы теплоснабжения городского округа город Бор Нижегородской области

Структура

1.Введение

2.Структура существующей системы теплоснабжения городского округа город Бор Нижегородской области

3.Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения городского округа город Бор Нижегородской области

4.Выводы

ВВЕДЕНИЕ

Городской округ г. Бор расположен в центральной части области, на левом берегу реки Волга, граничит  с  Городецким, Семеновским и Лысковским районами.  Имеет водную границу с г. Нижний Новгород.

Площадь района составляет 358,4 тыс.га - 2 место среди муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

На территории района расположен 301 сельский  населенный пункт, объединенный в 8 сельских советов (Линдовский, Кантауровский, Ситниковский,  Краснослободский, Редькинский, Останкинский, Ямновский, пос. Память Парижской коммуны) и 1 городское поселение - г. Бор.

Административным центром округа является город Бор. Расстояние от центра г. Бор  до г. Нижний Новгорода по автомагистрали составляет 20 км.

Анализ текущей экономической ситуации показывает, что район обладает значительным производственным и культурным потенциалом.

Район привлекателен для инвесторов. Располагаясь территориально рядом с Нижним Новгородом, характеризуется удобной системой транспорта  и логистики. Перспективным направлением вложения инвестиций является развитие агропромышленного комплекса  и коммунальной инфраструктуры округа.

Данная информация   представляет собой комплекс мероприятий, направленных на развитие системы теплоснабжения.

В настоящее время практически все предприятия коммунального комплекса испытывают острую потребность в модернизации, которая необходима для повышения экономической эффективности предоставляемых коммунальных услуг, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий выработки коммунальных услуг. Неэффективность коммунальных услуг обусловлена высокой степенью износа   инженерной  инфраструктуры. Процент износа ряда  основных фондов коммунальной инфраструктуры достигает критической отметки.

Добиться существенных изменений параметров функционирования коммунальных систем за ограниченный интервал времени невозможно. Мероприятия рассчитаны на пять лет и  будут реализовываться за счет внебюджетных средств.

2. Структура существующей системы теплоснабжения  городского округа город Бор Нижегородской области

Услуги по теплоснабжению в городском округе г. Бор оказывают следующие предприятия:

| Наименование поселения | Наименование предприятия | количество котельных |
| --- | --- | --- |
| г. Бор, п. Ситники, Железнодорожный, Керженец, Чистоборское, Память Парижской коммуны, Большеорловское, Рустай, Большое Пикино, Октябрьский, Неклюдово, Пионерский, д. Редькино, Останкино Городищи, Плотинка, Оманово, Селищи, с. Ямново, Ивановское | ОАО «Объединение котельных и тепловых сетей» | 64 |
| п. Линда, Сормовский Пролетарий, с. Спасское, с. Чистое Поле | МП "Линдовский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства" | 8 |
| п. Шпалозавод, с. Кантаурово, д. Каликино, Попово | ОАО "ЖКХ "Каликинское" | 5 |

Теплоснабжение  жилого фонда и бюджетных учреждений городского округа г. Бор осуществляют 76 муниципальных котельных (69 – на природном газе, 3 – на торфе, 2 – на жидком топливе (мазут, ПБТ), 1 – на каменном угле, 1 – на дровах),  5 ведомственных котельных (на природном газе).

Общая протяженность тепловых  сетей в двухтрубном исполнении составляет 186,4 км, в том числе ветхих – 9,2 км.

В результате реализации в Борском районе программы "Газификация и децентрализация"  большая часть крупных сельских населенных пунктов газифицирована. В рамках децентрализации системы теплоснабжения поселений установлены автоматические блочные квартальные газовые котельные, в ряде сельских поселений  в жилом фонде смонтировано индивидуальное отопление.

| Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения ОАО «ОК и ТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2009 год | Факт 2010 год | План 2011 год | Рост (%) | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010/2009 г.г. | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доходы, тыс.руб. | 455 686 596,00 | 498 528 787,00 | 533 279 133,00 | 109,4 |  |  |  |
| 2 | Расход, тыс.руб. | 468 337 969,00 | 498 789 651,00 | 534 011 603,00 | 106,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Топливо на технологические цели | 162 232 178,00 | 193 557 343,00 | 205 297 579,00 | 119,3 | 34,6 | 38,8 | 38,4 |
| 3.1 | уголь | 674 049,00 | 351 569,00 | 311 750,00 | 52,2 | 0,1 | 0,07 | 0,06 |
| 3.2 | газ природный | 139 473 166,00 | 172 242 663,00 | 186 162 106,00 | 123,5 | 29,8 | 34,53 | 34,86 |
| 3.3 | мазут | 4 092 574,00 | 4 245 952,00 | 2 337 776,00 | 103,7 | 0,9 | 0,85 | 0,44 |
| 3.4 | дрова | - | 75 085,00 | 242 355,00 |  | 0,0 | 0,02 | 0,05 |
| 3.5 | торф | 14 958 458,00 | 12 270 690,00 | 14 066 519,00 | 82,0 | 3,2 | 2,46 | 2,63 |
| 3.6 | электроэнергия | 51 273 438,00 | 53 598 428,00 | 65 133 378,00 | 104,5 | 10,9 | 10,75 | 12,20 |
| 3.7 | печное топливо | 3 033 931,00 | 4 371 384,00 | 2 177 073,00 | 144,1 | 0,6 | 0,88 | 0,41 |
| 4 | Вода на технологические цели | 17 388 418,00 | 15 326 848,00 | 18 005 256,00 | 88,1 | 3,7 | 3,07 | 3,37 |
| 5 | Затраты на покупную тепловую энергию | 20 252 689,00 | 23 555 660,00 | 15 020 382,00 | 116,3 | 4,3 | 4,72 | 2,81 |
| 6 | Транспортные расходы | 3 263 556,00 | 5 675 820,00 | 5 486 891,00 | 173,9 | 0,7 | 1,14 | 1,03 |
| 7 | Оплата труда производственных рабочих | 90 491 324,00 | 90 366 877,00 | 99 721 439,00 | 99,9 | 19,3 | 18,12 | 18,67 |
| 8 | Отчисления на соц.нужды с оплаты труда производственных рабочих | 23 580 462,00 | 23 261 234,00 | 34 104 732,00 | 98,6 | 5,0 | 4,66 | 6,39 |
| 9 | Материалы на химводоподготовку | 1 090 642,00 | 577 129,00 | 399 977,00 | 52,9 | 0,2 | 0,12 | 0,07 |
| 10 | Затраты на проведение ремонтных работ | 24 106 533,00 | 18 317 346,00 | 10 267 837,00 | 76,0 | 5,1 | 3,67 | 1,92 |
| 11 | Общехозяйственные расходы | 17 614 178,00 | 24 548 422,00 | 20 559 633,00 |  | 3,8 | 4,92 | 3,85 |
| 12 | Амортизация или арендная плата | 10 942 647,00 | 8 482 402,00 | 9572906,00 | 77,3 | 2,3 | 1,70 | 0,57 |
| 13 | Цеховые расходы | 46 101 904,00 | 41 522 143,00 | 50 441 592,00 | 90,1 | 9,8 | 8,32 | 9,45 |

Динамика отпускных тарифов на теплоэнергию ОАО «ОК и ТС»

По всем категориям потребителей устанавливается единый двухставочный тариф

|  | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | % роста | 2011 г. | % роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДВУХСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ |  |  |  |  |  |  |
| За теплоэнергию | Руб./Гкал | 487,72 | 555,55 | 13,9 | 555,6 | 0,009 |
| За мощность | Тыс. руб. в месяц за 1 Гкал/час. | 124,81 | 130,63 | 4,66 | 163,06 | 24,83 |
| Средний тариф | Руб./Гкал | 1124,40 | 1220,86 | 8,58 | 1394,22 | 14,2 |

Баланс по услуге теплоснабжения  ОАО «ОК и ТС» за 2010 год

|  | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- |
| Собственная выработка | Гкал | 425401 |
| Расход на технологические нужды котельных | Гкал | 6842 |
| Покупка со стороны | Гкал | 33180 |
| Потери в сетях | Гкал | 51020 |
| Полезный отпуск всего, в т.ч. | Гкал | 400719 |
| Жилой фонд | Гкал | 294839 |
| Местный бюджет | Гкал | 47195 |
| Федеральный бюджет | Гкал | 3035 |
| Областной бюджет | Гкал | 9231 |
| Прочие потребители | Гкал | 44733 |
| Собственные нужды | Гкал | 1686 |

Из мониторинга себестоимости выработки тепловой энергии по котельным видно, что более половины действующих котельных имеют себестоимость выработки выше среднеустановленного тарифа, то есть являются убыточными в том числе по причине дорогого топлива (торф, уголь, мазут, ПБТ, дрова) и значительных условно-постоянных затрат по эксплуатации  котельных.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ  СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общее количество котельных основного теплоэнергетического предприятия городского округа город Бор - ОАО «ОК и ТС», обеспечивающего теплоснабжение объектов социальной сферы и жилого фонда, - 63 общей мощностью – 228 Гкал/час., общая протяженность магистральных теплосетей в двухтрубном исполнении – 137 тыс. км.

| Полезный отпуск | Доля отпуска | Полезный отпуск, Гкал | Тепловая нагрузка, мощность, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе |  | 387775 | 165,5409 |
| отпуск потребителям (жилой фонд) | 73,1% | 283271 | 114,0977 |
| отпуск бюджетным потребителям | 15,7% | 60720 | 29,9312 |
| отпуск иным потребителям | 10,9% | 42431 | 20,910 |
| собственное потребление | 0,3% | 1353 | 0,602 |

Показателем ОАО «ОК и ТС», отражающим объем теплопотребления, удовлетворяемого силами котельных и ЦТП, является «полезный отпуск теплоэнергии потребителям»  на нужды отопления и горячего водоснабжения (по состоянию на октябрь 2011г.)

Проблемы в системе теплоснабжения:

- Отсутствие возможностей бюджетного финансирования проектов модернизации теплоэнергетического комплекса.

- Отсутствие в требуемом объеме тарифных средств для модернизации теплоэнергетического комплекса.

- Рост накопленной задолженности населения по оплате коммунальных услуг.

- Дефицит действующих мощностей в сочетании с низкими объемами ввода в эксплуатацию новых источников тепла.

- Неэффективные генерирующие мощности вследствие физического износа и морального устаревания оборудования.

- Увеличение темпов роста количества аварий наружных сетей из-за ветхого состояния инженерных коммуникаций.

- Высокая себестоимость выработки тепловой энергии существующими котельными, в т.ч. удельных топливных затрат и доли ФОТ.

Основные фонды (котельные с оборудованием и тепловые сети) находятся у ОАО «ОК и ТС» в аренде. Договором аренды  предполагается осуществление капитального ремонта, реконструкции и  капвложений в арендуемое имущество за счет средств арендной платы по согласованию с арендатором – департаментом имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Бор. На выполнение мероприятий по реконструкции в рамках арендных платежей выдается техническое задание, утверждаемое главой администрации.

Краткое описание фактического состояния основных фондов

ОАО «ОК и ТС»  г. Бор

По договору аренды у  предприятия находятся 64 котельные, в том числе:

- 57 газовых

- 1 угольная

- 1 на дровах

- 1 на мазуте

- 1 на печном топливе

- 3 котельные на торфе (кусковой, фрезерный)

- 3 центральных тепловых пункта

- 137 км теплотрасс (в двухтрубном измерении), в том числе ветхих сетей - 9,2 км (6,7%).

Общая установленная мощность котельных  - 228 Гкал/час, в том числе по сроку эксплуатации:

- до 10 лет  - 35 котельных мощностью 97,1 Гкал/час

- от 10 до 15 лет – 3 котельные мощностью 7,1 Гкал/час

- свыше 15 лет – 26 котельных мощностью 123,8 Гкал/час

Проблемы системы теплоснабжения

Средний физический износ основных фондов:

- сооружений (теплосети, газопроводы, водопроводы и т.п.) -  56%

- зданий – 40%

- оборудования – 30%

- транспортных средств -  74%

В котельных установлено 180 котлов,  в том числе 170 водогрейный, 10 паровых котлов. Средний срок службы –  более 19 лет.

Из 170 водогрейных котлов  эксплуатируется  62 единицы (36%)  устаревших неэкономичных чугунных котла типа Универсал, Энергия, Стреля, КВТС, Тула, требующих замены на основании  предписания  инспекции газового надзора и требований ГОСТ 1067-83.

ВЫВОДЫ

На основании  фактического состояния основных фондов подлежат модернизации  следующие котельные:

Реконструкция котельной  Б.Орлы

Действующая система: В котельной установлены водогрейные котлы Ква-2,5 (1 шт.), ТВГ-4  (3 шт.), работающие на твердом топливе (торф фрезерный). Твердое топливо транспортерной лентой подается в бункеры запаса твердого топлива на каждой котел и из бункера вакуумными насосами в виде торфовоздушной смеси подается на горелки котлов. Воздух на горелки котлов подается вентиляторами, разряжение в топке котлов создается дымососами. Регулировка подачи воздуха и разряжения производится согласно режимной карте по наладке котлов.

Реконструкция системы теплоснабжения п. Б. Орлы проводится в рамках программы газификации Борского района: планируется  установка блочной газовой котельной.

Эффект от  реконструкции достигается за счет:

- нормативного бесперебойного теплоснабжения жилого фонда и объектов социального назначения;

- снижения стоимость теплоэнергии за счет установки эффективного и современного оборудования;

- снижения стоимости теплоэнергии за счет использования более дешевого топлива – природного газа;

- снижения вредных выбросов в атмосферу;

- экономии фонда оплаты труда.

КОТЕЛЬНАЯ 2-ГО МИКРОРАЙОНА

Из двух предусмотренных проектом котельной баков один разрушен. Существующий бак находится в аварийном состоянии, имеется диагностическое заключение о невозможности использования и восстановления имеющегося бака, а также котельная нуждается в резервном запасе воды для подпитки системы теплоснабжения в случаях аварийного отключения холодного водоснабжения. Требуется ремонт кровли котельной (1986г. постройки). Планируется  установка блочной газовой котельной.

Эффект от реконструкции

- решит проблему с горячим водоснабжением на период максимальных разборов из системы ГВС;

- экономия фонда оплаты труда.

КОТЕЛЬНАЯ ШКОЛЫ 11

В котельной установлены чугунные котлы типа Универсал-6  1976г., 1988г.  ввода мощность - 0,9 МВт, КПД 70-80%.

Реконструкция котельной предполагает замену устаревших чугунных котлов со сроком службы более 30 лет на более современные и эффективные типа КВа.

Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения будет достигнут за счет:

- более высокого КПД (92 %) установленных котлов;

- нормативного бесперебойного теплоснабжения объектов социального назначения;

- снижения выбросов в атмосферу;

- экономии фонда оплаты труда.

КОТЕЛЬНАЯ ШКОЛЫ 22

В котельной установлены чугунные котлы типа Универсал-5 1978г. ввода мощность - 0,87 МВт, КПД - 70-80%.

Реконструкция котельной предполагает замену устаревших чугунных котлов со сроком службы более 30 лет на более современные и эффективные типа КВа.

Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения будет достигнут за счет:

- более высокого КПД установленных котлов;

- нормативного бесперебойного теплоснабжения объектов социального назначения;

- снижения выбросов в атмосферу;

- экономии фонда оплаты труда.

КОТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГОВ

В котельной установлены чугунные котлы типа Универсал-6 1978г. ввода, мощность - 1,42 МВт, КПД - 85%, подключенная нагрузка - 1,54 МВт. Имеет место дефицит мощности, что сказывается на нормативном теплоснабжении потребителей, особенно в периоды максимальных отрицательных температур.

Реконструкция котельной предполагает замену устаревших чугунных котлов со сроком службы более 30 лет на более современные и эффективные типа КВа с увеличением мощности.

Эффект от реконструкции системы теплоснабжения будет достигнут за счет:

- более высокого КПД  установленных котлов;

- нормативного бесперебойного теплоснабжения объектов социального назначения;

- снижения выбросов в атмосферу;

- экономии фонда оплаты труда.

КОТЕЛЬНАЯ ДОМА ПИОНЕРОВ

В настоящее время теплоснабжение от данной котельной осуществляется еще для следующих объектов:

- 2 эт. жилой дом ул. Ленина, д. 71-12 квартир, МУП «ЖКХ»;

- 2 эт. жилой дом ул. Ленина, д. 73-13 квартир, МУП «ЖКХ»;

- МДОУ д/с №11 «Аленький цветочек» ул. Луначарского, 1;

- ЦБ УНО по детским садам, методический кабинет,  ул. Ленина, 74.

Газовая котельная с 2-мя чугунными котлами «Универсал-6», пущенная в эксплуатацию в 1974 году, находится в работоспособном состоянии, но технически и морально устарела, имеет низкий КПД (77-85%), высокую себестоимость выработки теплоэнергии. Тепловые сети к объектам теплоснабжения имеют средний износ 83%, находятся в аварийном состоянии. Капитальный ремонт наружных тепловых сетей предполагает значительные финансовые затраты в связи с затратами на восстановление благоустройства улицы Ленина.

Эффект от  реконструкции достигается за счет:

- нормативного бесперебойного теплоснабжения жилого фонда и объектов социального назначения;

- исключения тепловых потерь по наружным сетям, затрат по содержанию котельной снижения вредных выбросов в атмосферу;

- экономии фонда оплаты труда.

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ ЦРБ

Паспортная мощность действующей котельной по ул. Бабушкина (1967,1981г. ввода) на территории МУЗ БРБ -  4,7 МВт, подключенная нагрузка -  6,0 МВт, дефицит мощности - 1,3 МВт. В котельной установлены 8  котлов типа МГ-2, КВТС, Энергия-3, которые морально и физически устарели (1967, 1981 г.г. ввода), имеют КПД ниже требований ГОСТ 10617-83 – не более 70-80%, и требуют замены на более эффективные и современные. Подключение нового объекта - хирургического корпуса с пищеблоком  - с теплопотреблением     2,0433 МВт возможно с проведением  всех необходимых работ по реконструкции котельной (заменой устаревшего котлового оборудования с увеличением мощности, заменой водоподогревателей, заменой баков-аккумуляторов, насосов, заменой участков теплотрасс и т.п.).

Реконструкция предполагается в 2 очереди:

1-я очередь, 2008-2010 г.г.: установка блочной котельной мощностью 3,2МВт с прокладкой участка газопровода и реконструкцией теплотрассы с переключением части нагрузок со старой котельной (разрешение на ввод в эксплуатацию № ru 52 50 51 01 – 97 от 10/11/09 г., стоимость 13,982 млн. руб.).

2-я очередь, 2012-2013 г.г.; установка блочной котельной мощностью 4,5МВт с переключением на нее всех объектов старой котельной, подключение новых объектов.

Без проведения реконструкции  с целью замены устаревшего оборудования, перекладки части теплосети  и увеличения мощности котельной подключение новых потребителей  было бы  невозможно, так как существующие мощности не смогут обеспечить гарантированного нормативного теплоснабжения не только вновь подключаемых объектов, но и существующих потребителей – объектов МУЗ БРБ.

Эффект от реконструкции:

-гарантированное нормативное теплоснабжение существующих объектов;

-  возможность подключения  вновь строящихся  объектов;

-  экономия топлива от повышения КПД котлов.

Котельная ул. Везломцева

Котельная предназначена для выработки теплоносителя в виде горячей воды и транспортировки теплоносителя для нужд отопления с температурным графиком 95-70оС и горячего водоснабжения с температурой на водоразборном кране потребителя - 50оС. В котельной установлены котел Е-1/9 (1 шт.), работающий в водогрейном режиме, и водогрейные котлы Энергия-3 (5 шт.). С водогрейного котла   уст. №1 предусмотрен трубопровод теплоносителя на нужды ГВС через насосы котлового контура котла-водоподогревателя.

Для повышения КПД котельной 1968г. постройки требуется её реконструкция с заменой устаревших котлов и оборудования - установкой блочной котельной.

Основание для  замены котлов – акт инспекции газового надзора №1414/4 от 28.02.2002 г. и требования ГОСТ 1067-83.

Определение экономического и технологического эффекта:

Фактический КПД котлов 82%, норма расхода топлива - 174,4 кгут/Гкал.

КПД после реконструкции – 92%, норма расхода топлива 155,3 кгут/Гкал.

174,4-155,3= 19,1 кгут/Гкал.

Плановая годовая выработка котельной - 900 Гкал.

Экономический эффект:

19,1*900 /1,13=16 тыс.м3

16*4020,91= 65 тыс.руб.

Снижение расхода электроэнергии - 5 тыс. Квт/ч*3,99.*1,18 НДС=24 тыс.руб.

Всего 89 тыс.руб.

Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения будет достигнут за счет:

- более высокого КПД (92 %) установленных котлов;

- нормативного бесперебойного теплоснабжения объектов социального назначения;

- снижения выбросов в атмосферу;

- экономии затрат энергоресурсов;

- экономии фонда оплаты труда.

Перевод котельных на твердом и жидком топливе на природный газ

В аренде у предприятия находятся котельные  на твердом и жидком топливе, имеющие высокую себестоимость выработки теплоэнергии по причине дорогого топлива, высокой стоимости доставки топлива, значительных расходов электроэнергии на работу дымососов, вентиляторов, золоудаление и т.п.:

д.Ивановское, топливо – уголь;

п.Керженец, топливо – фрезерный торф;

д.Плотинка, топливо – мазут;

д.Городищи, топливо – ПБТ;

Программой газификации Борского района планируется строительство блочных газовых котельных в указанных поселениях. Финансирование предполагается за счет средств бюджетов различных уровней.

Экономический и технологический эффект достигается экономией затрат по закупке и транспортировке топлива, электроэнергии.

Д.Ивановское, топливо – уголь

В котельной установлены водогрейные котлы Универсал-5 (2 шт.), работающие на твердом топливе (уголь). Перемещение угля с улицы  в котельную и загрузка в котлы осуществляется вручную с расстояния до 45 м. Условия труда оцениваются как тяжелые и вредные по факторам: загрязнение угольной пылью, динамическая нагрузка на мышцы рук, ног и корпуса, температура воздуха на рабочем месте с учетом периодического продолжительного пребывания на улице.

Эффект от реконструкции:

- экономия энергоносителей (топлива, эл/эн);

- снижение стоимости теплоэнергии за счет установки эффективного и современного оборудования;

- снижение стоимости теплоэнергии за счет использования более дешевого топлива – природного газа;

- улучшение условий труда работников;

- снижение вредных выбросов в атмосферу;

- экономия фонда оплаты труда.

П. Керженец, топливо – фрезерный торф

В котельной установлены водогрейные котлы Тула-3 (4 шт.), работающие на твердом топливе (торф фрезерный). Твердое топливо транспортерной лентой подается в бункеры запаса твердого топлива на каждой котел и из бункера вакуумными насосами в виде торфовоздушной смеси подается на горелки котлов. Зачистка вагонов производится вручную. Условия труда оцениваются как тяжелые и вредные по факторам: загрязнение торфяной пылью, динамическая нагрузка на мышцы рук, ног и корпуса, температура воздуха на рабочем месте с учетом периодического продолжительного пребывания на улице.

Эффект от реконструкции:

- экономия энергоносителей (топлива, эл/эн);

- снижение стоимости теплоэнергии за счет установки эффективного и современного оборудования;

- снижение стоимости теплоэнергии за счет использования более дешевого топлива – природного газа;

- улучшение условий труда работников;

- снижение вредных выбросов в атмосферу;

- экономия фонда оплаты труда.

Д.Плотинка, топливо – мазут

В котельной установлены водогрейные котлы НР-18 (2 шт.), работающие на мазуте. Разогрев мазута в приемном и расходных баках производится теплоносителем. Подача мазута на горелки котлов производится мазутными насосами котельной. Топливо приобретается ежегодно по конкурсу и завозится небольшими партиями «с колес» по причине отсутствия достаточного объема емкостей хранения, что ведет к значительным расходам по транспортировке и доставке.

Эффект от реконструкции:

- экономия энергоносителей (топлива, эл/эн);

- снижение стоимости теплоэнергии за счет установки эффективного и современного оборудования;

- снижение стоимости теплоэнергии за счет использования более дешевого топлива – природного газа;

- улучшение условий труда работников;

- снижение вредных выбросов в атмосферу;

- экономия фонда оплаты труда.

Д.Городищи, топливо – ПБТ

В котельной установлены водогрейные котлы НР-18 (2 шт.), работающие на жидком топливе (ПБТ). Разогрев печного топлива происходит в топливном баке с помощью змеевика. Подача топлива в расходный бак и далее к горелкам котлов производится шестеренчатыми насосами. Для очистки топлива предусмотрены фильтры тонкой и грубой очистки. Топливо приобретается ежегодно по конкурсу  и завозится небольшими партиями «с колес» по причине отсутствия достаточного объема емкостей хранения, что ведет к значительным расходам по транспортировке и доставке.

Эффект от реконструкции:

- экономия энергоносителей (топлива, эл./эн.);

- снижение стоимости теплоэнергии за счет установки эффективного и современного оборудования;

- снижение стоимости теплоэнергии за счет использования более дешевого топлива – природного газа;

- улучшение условий труда работников;

- снижение вредных выбросов в атмосферу;

- экономия фонда оплаты труда.

Котельные  Б. Пикино (поселок) и Б.Пикино (заводская)

Котельные предназначены для выработки теплоносителя в виде горячей воды и транспортировки теплоносителя для нужд отопления и гвс.

Котельная Б.Пикино (заводская) с паровыми котлами, высокие затраты на паровое хозяйство. В июле 2012г. планируется отключение объектов завода Гидромаш, снижение нагрузки, рост себестоимости выработки теплоэнергии.

Для повышения КПД поселковой котельной 1985г. постройки требуется её реконструкция с заменой устаревших котлов и оборудования.

Основание для  замены котлов – акт инспекции газового надзора № 1414/4 от 28.02.2002г. и требования ГОСТ 1067-83.

Планируется установка одной или двух блочных котельных.

Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения будет достигнут за счет:

- более высокого КПД (92%) установленных котлов;

- нормативного бесперебойного теплоснабжения объектов социального назначения;

- снижения выбросов в атмосферу;

- снижения расходов по воде и электроэнергии;

- экономии фонда оплаты труда.

Котельные Борского дома-интерната, Больницы №1, профилактория

Котельные предназначены для выработки теплоносителя в виде насыщенного пара, горячей воды и транспортировки теплоносителя: - пара на технологические нужды прачечной ПНИ, - горячей воды для нужд отопления с температурным графиком 95-70оС и горячего водоснабжения с температурой на водоразборном кране потребителя - 50оС. Пар на технологические нужды подается по паропроводу без возврата конденсата. В котельной установлены котел Энергия-3, работающий в паровом режиме с сухопарником (1 шт.), и водогрейные котлы Энергия-6 (5 шт.).

Для повышения КПД котельных 1968 г. постройки требуется их реконструкция с заменой устаревших котлов и оборудования  - установка единой блочной котельной с объединением в одну систему по теплоносителю, что снизит себестоимость выработки.

Основание для  замены котлов – акт инспекции газового надзора № 1414/4 от 28.02.2002г. и требований ГОСТ 1067-83.

Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения будет достигнут за счет:

- более высокого КПД (92%) установленных котлов;

- нормативного бесперебойного теплоснабжения объектов социального назначения;

- снижения выбросов в атмосферу;

- экономии фонда оплаты труда.

Котельная 6-я Фабрика

Котельная предназначена для выработки теплоносителя в виде насыщенного пара с температурой до 170оС и давлением до 10 кгс/см2,  горячей воды и транспортировки теплоносителя:

- пара для производственных нужд, подготовки горячей воды в ЦТП и на собственные нужды котельной;

- горячей воды  для нужд отопления с температурным графиком 95-70оС и горячего водоснабжения с температурой на водоразборном кране потребителя - 50оС. Транспортировка пара на производственные  нужды производится по паропроводу с возвратом конденсата.

С июня 2008 г. пар на производственные нужды и на нужды отопления фабрики не отпускается.

На котельной установлено 3 паровых котла - два ДКВр 6,5/13 и один ДКВр 10/13. Котельная запущена в эксплуатацию в 1968 году.

Необходим перевод паровых котлов в водогрейный режим, т.к. нет необходимости в паре.

Требуется замена теплообменного и насосного оборудования. Планируется установка блочной котельной.

Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения будет достигнут за счет:

- более высокого КПД (92 %) установленных котлов;

- снижения расходов на энергоносители (газ, эл/эн, воду);

- нормативного бесперебойного теплоснабжения объектов социального назначения;

- снижения выбросов в атмосферу;

- экономии фонда оплаты труда.

Котельная ул. Везломцева

Котельная предназначена для выработки теплоносителя в виде горячей воды и транспортировки теплоносителя для нужд отопления с температурным графиком 95-70оС и горячего водоснабжения с температурой на водоразборном кране потребителя 50оС. В котельной установлены котел Е-1/9 (1 шт.), работающий в водогрейном режиме и водогрейные котлы Энергия-3 (5 шт.). С водогрейного котла   уст. №1 предусмотрен трубопровод теплоносителя на нужды ГВС, через насосы котлового контура котла-водоподогревателя.

Для повышения КПД котельной 1968г. постройки требуется ее реконструкция с заменой устаревших котлов и оборудования.

Основание для  замены котлов – акт инспекции газового надзора № 1414/4 от 28.02.2002г. и требования ГОСТ 1067-83.

Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения будет достигнут за счет:

- более высокого КПД (92 %) установленных котлов;

- нормативного бесперебойного теплоснабжения объектов социального назначения;

- снижения выбросов в атмосферу;

- экономии фонда оплаты труда.

Котельная Гараж ЖКХ

Котельная предназначена для выработки теплоносителя в виде горячей воды и транспортировки теплоносителя для нужд отопления с температурным графиком 95-70оС. Теплоноситель с обратного трубопровода системы отопления  сетевыми насосами подается в водогрейные котлы Универсал-3 (1 шт.) Стреля (1 шт.), нагревается до температуры согласно температурного графика, в соответствии с температурой наружного воздуха и подается  в подающий трубопровод системы отопления и далее к потребителям.

Для повышения КПД котельной  1968 г. постройки требуется её реконструкция с заменой устаревших котлов и оборудования.

Основание для  замены котлов – акт инспекции газового надзора №1414/4 от 28.02.2002г. и требования ГОСТ 1067-83.

Экономический эффект от реконструкции системы теплоснабжения будет достигнут за счет:

- более высокого КПД (92 %) установленных котлов;

- нормативного бесперебойного теплоснабжения объектов социального назначения;

- снижения выбросов в атмосферу;

- экономии фонда оплаты труда.

Установка блочных котельных

с целью ухода от покупного тепла ведомственных котельных

- установка блочной котельной в м-не Прибрежный с целью ухода от покупного тепла ведомственной котельной ООО «Техноэнергосервис».

Теплоноситель с температурным графиком 130-70оС подается в соответствии с температурой наружного воздуха в ЦТП Прибрежный ОАО «ОК и ТС» от ведомственной котельной ООО «Техноэнергосервис». ЦТП предназначено для выработки теплоносителя в виде горячей воды и транспортировки теплоносителя для нужд отопления с температурным графиком 130-70оС  и ГВС с температурой на водоразборном кране у потребителя 50оС на объектах жилья и соцкультбыта микрорайона Прибрежный.

Регулярно со стороны поставщика поднимается вопрос о переключении объектов с заводской котельной на альтернативный источник теплоснабжения по причине финансовых проблем, которые влияют на надежность и бесперебойность теплоснабжения.

Переключение объектов возможно осуществить посредством установки блочной котельной и частичной перекладки существующих теплосетей.

Расчет стоимости проекта:

Существующая нагрузка  - 4,3 МВт.

Перспективное строительство: 76-квартирный жилой дом (строительный №5, проект 706-104/26-ТС), отопление 0,2036 МВт, ГВС 0,333 МВт.

Резерв при проектировании котельной - 10%.

Всего устанавливаемая мощность - 5,3 МВт.

Стоимость строительства 1 МВт мощности (с учетом госэкспертизы, в ценах 3 квартала 2011г. из сводной сметной стоимости строительства б/к в Б.Орлах) - 4088 тыс. руб.

Стоимость строительства блочной котельной в микрорайоне Прибрежный = 5,3*4088 = 21 666 тыс. руб.

Эффект от реконструкции:

- гарантированное нормативное теплоснабжение жилого фонда и объектов соцкультбыта;

- снижение потерь  по теплотрассам за счет ликвидации участка магистрали от   заводской котельной до ЦТП.

- установка блочной котельной в м-не М.Пикино с целью ухода от покупного тепла ведомственной котельной  ЗАО «Борская ДПМК».

В настоящее время покупка теплоэнергии из тепловой сети на нужды отопления жилого фонда и объектов соцкультбыта осуществляется от ведомственной котельной ЗАО «Борская ДПМК».

Регулярно со стороны поставщика поднимается вопрос о переключении объектов с заводской котельной на альтернативный источник теплоснабжения по причине финансовых проблем, которые влияют на надежность и бесперебойность теплоснабжения.

Переключение объектов возможно осуществить посредством установки блочной котельной и частичной перекладки существующих теплосетей.

Расчет стоимости проекта:

Существующая нагрузка -  1,5 МВт.

Резерв при проектировании котельной  -10%.

Всего устанавливаемая мощность  - 1,6 МВт.

Стоимость строительства 1 МВт мощности (с учетом госэкспертизы, в ценах 3 квартала 2011г. из сводной сметной стоимости строительства б/к в Б.Орлах) - 4088 тыс. руб.

Стоимость строительства блочной котельной в микрорайоне М.Пикино = 1,6*4088 = 6 541 тыс. руб.

Эффект от реконструкции:

- гарантированное нормативное теплоснабжение жилого фонда и объектов соцкультбыта;

- установка блочной котельной в м-не ул. Нахимова с целью ухода от покупного тепла ведомственной котельной  ООО «Зефс-Энерго» (бывшая Боравто);

В настоящее время покупка теплоэнергии из тепловой сети на нужды отопления жилого фонда и объектов соцкультбыта осуществляется от ведомственной котельной ООО «Зефс-Энерго».

Регулярно со стороны поставщика поднимается вопрос о переключении объектов с заводской котельной на альтернативный источник теплоснабжения по причине финансовых проблем, которые влияют на надежность и бесперебойность теплоснабжения.

Переключение объектов возможно осуществить посредством установки блочной котельной и частичной перекладки существующих теплосетей.

Расчет стоимости проекта:

Существующая нагрузка - 1,6 МВт.

Резерв при проектировании котельной 10%.

Всего устанавливаемая мощность - 1,8 МВт.

Стоимость строительства 1 МВт мощности (с учетом госэкспертизы, в ценах 3 квартала 2011г. из сводной сметной стоимости строительства б/к в Б.Орлах) -           4088 тыс. руб.

Стоимость строительства блочной котельной в микрорайоне ул.Нахимова = 1,8*4088 = 7 358 тыс.руб.

Эффект от реконструкции:

-гарантированное нормативное теплоснабжение жилого фонда и объектов соцкультбыта.

| Сводная таблица мероприятий по модернизации системы теплоснабжения городского округа город Бор |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Объект | Населенный пункт |  | Улица | Топливо | Мощность, МВт (+5% на резерв) | Стоимость , млн.руб. (из расчета 3 млн.руб./МВт) |
| 1 | Котельная | г.Бор |  | 2-ой микрорайон, 23 | газ | 23,6901 | 71,07 |
| 2 | Котельная центральная | п.Большеорловское |  | Микрорайон, 8А | газ | 4,04376 | 12,13 |
| 3 | Котельная ПНИ | г.Бор |  | Коммунистическая, 28 | газ | 7,50288 | 22,51 |
| 4 | Котельная шк.№11 | г.Бор |  | Лермонтова, 2г | газ | 0,46284 | 1,39 |
| 5 | Котельная 6-я ФАБРИКА | п.Неклюдово |  | Клубная, 2а | газ | 5,46882 | 16,41 |
| 6 | Котельная | п.Керженец |  | Лесозаводская, 6А | торф | 1,54686 | 4,64 |
| 7 | Котельная шк.№22 | г.Бор |  | Суворова, 13б | газ | 0,28014 | 0,84 |
| 8 | Котельная | п.Чистое Борское |  | Октябрьская, 10А | газ | 3,8367 | 11,51 |
| 9 | Котельная ДОМ ПИОНЕРОВ | г.Бор |  | Ленина, 72 | газ | 0,19488 | 0,58 |
|  |  |  | итого |  |  | 47,02698 | 141,08 |

| N | Объект | Населенный пункт | Улица | Топливо | Мощность, МВт (+5% на резерв) | стоимость млн.руб. (из расчета 3 млн.руб./МВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Бор Авто |  | Нахимова |  | 1,60776 | 4,82 |
| 11 | Стекольный завод |  |  |  | 4,22646 | 12,68 |
| 12 | ДПМК |  | Интернациональная |  | 1,49814 | 4,49 |
| 13 | Котельная ГАРАЖ | г.Бор | Полевая, 19г | газ | 0,38976 | 1,17 |
| 14 | Котельная | д.Овечкино | д.Овечкино | газ | 0,64554 | 1,94 |
| 15 | Котельная | п.Красная Слобода | Центральная, 31 | газ | 2,436 | 7,31 |
| 16 | Котельная БОРСКАЯ ЦРБ | г.Бор | Бабушкина, 8з | газ | 4,94508 | 14,84 |
| 17 | Котельная | г.Бор | Везломцева, 15а | газ | 3,97068 | 11,91 |
| 18 | Котельная ДРУЖБА | г.Бор | кв. Дружба, 21 | газ | 5,01816 | 15,05 |
| 19 | Котельная ЦГГЭ ГЕОЛОГИ | п.Неклюдово | Вокзальная-88а | газ | 1,87572 | 5,63 |
|  |  |  | итого |  | 26,61 | 79,84 |
| 20 | Котельная №2 (завод) | п.Б.Пикино | Кооперативная, 9 | газ | 6,5163 | 19,55 |
| 21 | Котельная №1 (поселок) | п.Б.Пикино | Больничная, 15 | газ | 2,87448 | 8,62 |
| 22 | Котельная ОСТРОВСКОГО ЖБИ | г.Бор | Островского, 14б | газ | 0,53592 | 1,61 |
| 23 | Котельная | д.Плотинка | Культуры, 237 | мазут | 1,16928 | 3,51 |
| 24 | Котельная | с.Ивановское | Светлая, 279 | уголь | 0,19488 | 0,58 |
| 25 | Котельная | д.Городищи | Заводская, 145 | мазут, пбт | 0,7917 | 2,38 |
| 26 | Котельная | г.Бор | Октябрьская, 84а | газ | 26,15046 | 78,45 |
|  |  |  | итого |  | 38,23 | 114,70 |
|  |  |  |  | всего | 111,8733 | 335,62 |

- Целевые показатели

- Поиски вариантов модернизации котельных за счет внебюджетных средств.

- Модернизация в течение 2012-2016 гг. 26 котельных согласно Приложению.

- Частичная замена тепловых сетей за счет внебюджетных средств.

- Разработка программы реконструкции и модернизации тепловых сетей с учетом применения новых технологий и подготовка заявки на финансирование в рамках федеральных региональных целевых программ.

- Экономия топлива (природный газ).

- Снижение эксплуатационных затрат.

- Сокращение затрат на выработку тепловой энергии.