- Администрация городского округа город Бор

- Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.07.2017 	        № 3758

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов  ОАО «Борская фабрика первичной обработки шерсти»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167, разрешением Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приволжскому Федеральному округу на сбросы  веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в  водный объект № 210 и в целях защиты систем и сооружений канализации  от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, а также предупреждения загрязнения водных объектов администрация городского округа г. Бор  постановляет:

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов  ОАО «Борская фабрика первичной обработки шерсти»

согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Вышеуказанные нормативы водоотведения (сброса) являются обязательными для исполнения всеми категориями абонентов, отводящих сточные воды на очистные сооружения ОАО «Борская фабрика первичной обработки шерсти»

3. Общему отделу администрации городского округа г. Бор                    (Ю.Г. Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации                                                                              А.В.Киселев

И.Н.Рыбакова,2-18-63

Утверждены

постановлением администрации

городского округа г. Бор

от 06.07.2017 № 3758

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов  ОАО «Борская фабрика первичной обработки шерсти»

Нормативные показатели общих свойств сточных вод, отводимых абонентами (с учетом субабонентов), устанавливаются едиными для сточных вод всех категорий абонентов исходя из требований к защите сетей и сооружений системы канализации, а именно:

- температура не должна превышать 40 °С;

- 6,5 <= рН <= 8,5;

- кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике высотой 10 см, <= 1:11;

- соотношение ХПК / БПК5 <= 2,5 или ХПК / БПКпол < 1,5;

- общая минерализация <= 500 мг/л;

- сульфиды <= 1,5 мг/л (для предупреждения газовой коррозии).

Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ  в сточных водах, принимаемых  на очистные сооружения                                                      ОАО «Борская фабрика первичной обработки шерсти»

Таблица 1

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Допустимые концентрации загрязняющих веществ ДК (расчет по НДС), мг/л | Временно допустимая концентрация ВДК для предприятий сбрасывающих сточные воды на очистные сооружения ОАО «Борская фабрика первичной обработки шерсти» мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Азот аммон. солей | 0,47 | 14 |
| 2. | Азот нитритов | 0,08 | 0,15 |
| 3. | Азот нитратов | 23,88 | 30 |
| 4. | Алюминий | - | 0,3 |
| 5. | БПКпол. | 2,8 | 25 |
| 6. | Железо | - | 1,5 |
| 7. | Жиры | - | 3,0 |
| 8. | Кадмий | - | 0,001 |
| 9. | Кобальт | - | 0,00003 |
| 10. | Марганец | - | 0,3 |
| 11. | Медь | - | 0,04 |
| 12. | Натрий | 74,0 | 94,0 |
| 13. | Нефтепродукты | 0,046 | 1,2 |
| 14. | Никель | - | 0,05 |
| 15. | Ртуть | - | 0,0000001 |
| 16. | Сульфиды | 0,0008 | 0,3 |
| 17. | Свинец | - | 0,004 |
| 18. | СПАВанионы | 0,10 | 0,5 |
| 19. | Сульфаты | 94,4 | 120 |
| 20. | Фенол | - | 0,007 |
| 21. | Фосфаты | 0,148 | 5,6 |
| 22. | Фториды | - | 0,3 |
| 23. | Хлориды | 105,0 | 130 |
| 24. | ХПК | - | 230 |
| 25. | Хром 3 | - | 0,01 |
| 26. | Хром 6 | - | 0,0007 |
| 27. | Цианиды | - | 0,002 |
| 28. | Цинк | - | 0,07 |

____________________________